消防设施操作员（初级/中级）职业技能等级考试 全真模拟100题（含答案解析）
【考试说明】
本套试卷依据消防设施操作员国家职业技能标准（原建（构）筑物消防员）常见考点编写，覆盖燃烧基础、火灾分类、灭火器与消火栓使用、自动消防设施、疏散逃生、消防法规与职业道德等内容，共100题，其中单项选择题60题、判断题40题，后附答案与解析，供备考刷题使用。
特别提醒：考试报名条件、鉴定时间、收费标准以当地消防救援部门（消防行业职业技能鉴定指导中心）和人社部门最新公告为准；本资料为学习参考，不替代官方教材与考试大纲。
第一部分  单项选择题（共60题）
1. 燃烧发生的三个必要条件（燃烧三要素）不包括下列哪一项？
    A. 可燃物    B. 助燃物（氧化剂）    C. 着火源    D. 氮气
【答案】D　【解析】燃烧三要素是可燃物、助燃物（氧化剂）和着火源（引火源），三者缺一不可，氮气是惰性气体，不属于燃烧条件。
2. 下列哪种火灾属于A类火灾？
    A. 汽油火灾    B. 木材及棉麻纸张固体火灾    C. 煤气火灾    D. 铝镁合金金属火灾
【答案】B　【解析】A类火灾指固体物质火灾，如木材、棉、毛、麻、纸张；汽油是B类，煤气是C类，铝镁合金是D类。
3. B类火灾是指下列哪类物质的火灾？
    A. 固体物质火灾    B. 液体或可熔化固体物质火灾    C. 气体火灾    D. 带电设备火灾
【答案】B　【解析】B类火灾指液体或可熔化固体物质火灾，如汽油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等。
4. E类火灾指的是？
    A. 金属火灾    B. 烹饪器具内烹饪物火灾    C. 带电火灾    D. 气体火灾
【答案】C　【解析】E类火灾指带电火灾，即物体带电燃烧的火灾，如配电箱、电器设备着火，不能直接用水扑救。
5. 用直流水喷射着火物，降低燃烧物温度，这种灭火方法属于？
    A. 冷却灭火法    B. 隔离灭火法    C. 窒息灭火法    D. 抑制灭火法
【答案】A　【解析】冷却法是将灭火剂直接喷射到燃烧物上，把燃烧物温度降到燃点以下，水灭火主要就是冷却作用。
6. 用灭火剂参与燃烧反应，使燃烧过程中产生的游离基消失，这种方法是？
    A. 冷却法    B. 隔离法    C. 窒息法    D. 抑制法
【答案】D　【解析】抑制法（化学灭火法）是让灭火剂参与到燃烧反应中，中断链式反应，干粉、七氟丙烷灭火主要靠抑制作用。
7. 阻止空气流入燃烧区或用不燃物稀释空气，使燃烧物得不到氧气而熄灭，叫？
    A. 冷却法    B. 窒息法    C. 隔离法    D. 抑制法
【答案】B　【解析】窒息法是隔绝空气或稀释氧气，使燃烧因缺氧停止，如用灭火毯、泡沫覆盖着火面、二氧化碳淹没。
8. 手提式干粉灭火器正确的使用步骤是？
    A. 拔提握压    B. 提拔握压    C. 握提拔压    D. 提压握拔
【答案】B　【解析】口诀为“提、拔、握、压”：提起灭火器、拔掉保险销、握住喷管前端、压下压把对准火焰根部喷射。
9. 使用干粉灭火器扑救火灾时，喷嘴应对准火焰的哪个部位喷射？
    A. 火焰上部    B. 火焰中部    C. 火焰根部    D. 随便哪个部位
【答案】C　【解析】灭火要对准火焰根部扫射，才能切断燃烧源，对准上部和中部只能压火不能灭火。
10. 下列哪种灭火器不适合扑救带电设备（E类）火灾？
    A. 二氧化碳灭火器    B. 干粉灭火器    C. 清水灭火器    D. 七氟丙烷灭火器
【答案】C　【解析】清水导电，扑救带电火灾会触电，带电火灾应用二氧化碳或干粉等不导电灭火器。
11. 二氧化碳灭火器灭火时，人应站在什么位置？
    A. 下风方向    B. 上风或侧风方向    C. 正对风向    D. 任何位置
【答案】B　【解析】站在上风或侧风方向，防止灭火剂被风吹回、也避免烟雾和高温侵害，二氧化碳还会造成局部缺氧。
12. 室内消火栓系统一般由消火栓、水带、水枪和什么组成？
    A. 报警阀    B. 阀门（栓口）    C. 喷淋头    D. 排烟口
【答案】B　【解析】室内消火栓主要由消防栓箱、栓口阀门、消防水带、消防水枪组成，打开阀门供水，连接水带水枪灭火。
13. 使用室内消火栓灭火时，一般要求至少几人配合操作？
    A. 1人    B. 2人    C. 5人    D. 10人
【答案】B　【解析】水带充水后反作用力很大，至少两人配合：一人接水带握水枪，一人开阀门并监护。
14. 消防控制室值班人员每班不应少于几人？
    A. 1人    B. 2人    C. 3人    D. 4人
【答案】B　【解析】消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人，且应持消防设施操作员职业资格证上岗。
15. 感烟火灾探测器适用于下列哪种场所？
    A. 平时有大量烟雾滞留的场所    B. 火灾初期产生烟雾、阴燃阶段的场所    C. 粉尘大的车间    D. 厨房等水蒸气大的场所
【答案】B　【解析】感烟探测器对燃烧初期的烟雾敏感，适合办公楼、客房、走道等；粉尘、水蒸气大的地方易误报。
16. 手动火灾报警按钮安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为？
    A. 0.5米左右    B. 1.3~1.5米    C. 2米左右    D. 2.5米以上
【答案】B　【解析】手动报警按钮底边距地面宜为1.3~1.5米，方便成年人随手按压，又不易被儿童误碰或遮挡。
17. 湿式自动喷水灭火系统适合的环境温度范围是？
    A. 低于4℃    B. 4℃~70℃之间    C. 高于70℃    D. 零下任意温度
【答案】B　【解析】湿式系统管网常年充有压力水，适合环境温度4℃~70℃，温度过低会结冰胀管，过高水汽化影响。
18. 下列哪种自动喷水系统报警阀后管网平时不充水，发生火灾时才充水？
    A. 湿式系统    B. 干式系统    C. 预作用系统    D. 雨淋系统
【答案】B　【解析】干式系统报警阀后充的是有压气体，火灾时喷头破裂先排气再充水，适合寒冷不采暖场所防冻。
19. 防火门按开闭状态可分为？
    A. 甲级和乙级    B. 常开防火门和常闭防火门    C. 单开和双开    D. 木质和钢质
【答案】B　【解析】防火门按日常状态分常开式和常闭式；疏散通道上常闭防火门应关闭，常开防火门火灾时应能自动关闭。
20. 常闭式防火门在平时应处于什么状态？
    A. 敞开用物顶住    B. 关闭状态    C. 上锁焊死    D. 半开
【答案】B　【解析】常闭防火门应保持关闭，才能在火灾时阻挡烟火蔓延；长期敞开等于失去防火分隔作用，但不能上锁影响逃生。
21. 下列关于安全疏散出口的说法，正确的是？
    A. 安全出口可以长期上锁    B. 疏散通道可以堆放杂物    C. 安全出口和疏散通道应保持畅通    D. 楼梯间可临时住人
【答案】C　【解析】安全出口、疏散通道必须畅通，严禁上锁、堵塞、占用，这是火场逃生的生命线。
22. 疏散应急照明灯和灯光疏散指示标志，在火灾断电后应至少能维持照明时间为？
    A. 5分钟    B. 不少于30分钟    C. 1小时    D. 8小时
【答案】B　【解析】建筑消防应急照明和疏散指示标志在正常电源断电后应能持续工作，一般建筑不少于30分钟（超高层等要求更长）。
23. 发现初起火灾，第一步应当做什么？
    A. 先抢救贵重物品    B. 立即报警并扑救初起火灾、组织疏散    C. 先跑下楼再说    D. 等待领导决定
【答案】B　【解析】初起火灾火势小易扑救，应一边拨打119报警、一边用就近器材扑救，同时呼喊疏散；小火快救、大火快逃。
24. 拨打119火警电话时，下列做法错误的是？
    A. 说清详细地址    B. 说明着火物和火势    C. 留下姓名和电话    D. 隐瞒真实情况随便说个地址
【答案】D　【解析】打119要讲清详细地址、着火物、火势大小、有无人员被困，并派人到路口接应，不能错报乱报。
25. 用灭火器灭火时，下列做法错误的是？
    A. 站在上风方向    B. 对准火焰根部    C. 扑救时让旁人围观拍照    D. 保持安全距离
【答案】C　【解析】灭火时要保持安全距离、站上风位，不能让无关人员围观，防止爆炸、烟气和回燃伤人。
26. 下列哪种物质着火不能用水直接扑救？
    A. 木材    B. 纸张    C. 汽油    D. 棉布
【答案】C　【解析】汽油比水轻会浮在水面随水流动扩大火势，还会喷溅，油类火灾应用泡沫、干粉或二氧化碳。
27. 油锅起火，下列处置方法正确的是？
    A. 迅速用水浇灭    B. 盖上锅盖或用灭火毯覆盖、关闭燃气    C. 端起油锅往外跑    D. 用嘴吹灭
【答案】B　【解析】油锅起火应立即关火、盖上锅盖或倒入青菜、用灭火毯窒息灭火；浇水会使热油飞溅爆燃，极其危险。
28. 下列属于防火分隔设施的是？
    A. 消火栓    B. 防火卷帘    C. 感烟探测器    D. 应急广播
【答案】B　【解析】防火卷帘、防火门、防火墙、防火阀都是防火分隔设施，火灾时降下/关闭，把烟火控制在一定区域内。
29. 消防应急广播在火灾时主要用于？
    A. 播放背景音乐    B. 引导人员疏散和发布火警信息    C. 通知加班    D. 广告宣传
【答案】B　【解析】火灾确认后，消防应急广播按预定顺序向建筑内人员播报火警、引导疏散，是重要的疏散指挥设施。
30. 身上衣物着火时，正确的做法是？
    A. 拼命奔跑    B. 就地打滚压灭火苗，或用灭火毯覆盖    C. 用手拍打    D. 脱掉鞋
【答案】B　【解析】身上着火不能跑，风助火势会更旺，应就地打滚压灭火焰，或由他人用灭火毯、湿衣物覆盖。
31. 下列关于烟头引发火灾的说法，正确的是？
    A. 烟头很小不会着火    B. 未熄灭的烟头温度高，能引燃可燃物    C. 烟头可以乱扔    D. 烟头扔进纸篓没事
【答案】B　【解析】香烟烟头中心温度可达700~800℃，远高于纸张、棉麻的燃点，卧床吸烟、乱扔烟头是常见火灾原因。
32. 电器线路着火，首先应做什么？
    A. 直接用水浇    B. 先切断电源再灭火    C. 用手拔插头    D. 继续通电观察
【答案】B　【解析】电器火灾先拉闸断电，再用二氧化碳或干粉灭火；不断电用水会触电，也防止短路扩大。
33. 下列哪种行为容易引发厨房火灾？
    A. 灶台旁堆放大量食用油和纸纸箱    B. 定期清理油烟机油污    C. 人走关火    D. 燃气软管定期检查
【答案】A　【解析】灶台旁堆放油桶、纸盒、抹布等可燃物，加上明火和高温，极易起火；厨房应保持整洁、人走火灭。
34. 消防水泵在火灾时的作用是？
    A. 给排烟风机供电    B. 为消火栓和喷淋系统提供加压供水    C. 给电梯供电    D. 照明
【答案】B　【解析】消防水泵是消防供水的心脏，火灾时启动，向消火栓、自动喷水灭火系统加压供水，保证水枪水柱充实。
35. 排烟系统的主要作用是？
    A. 降温    B. 排出火灾烟气、改善疏散视线和条件    C. 给房间换气    D. 除尘
【答案】B　【解析】火灾中烟气是致人死亡的主要原因，排烟系统排出烟气、补充新鲜空气，降低能见度和有毒气体浓度。
36. 下列关于“三知四会”中，不属于“四会”的是？
    A. 会报警    B. 会使用消防器材    C. 会扑救初起火灾    D. 会修理消防水泵
【答案】D　【解析】员工“四会”一般指会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生；修理设备是专业维保人员的事。
37. 火灾中导致人员伤亡最主要的原因是？
    A. 被火烧    B. 吸入有毒烟气窒息致死    C. 跳楼    D. 惊吓
【答案】B　【解析】统计表明，火灾中80%以上人员伤亡是由于吸入一氧化碳等有毒高温烟气窒息中毒，而非直接烧伤。
38. 高层建筑发生火灾时，下列逃生做法正确的是？
    A. 乘坐普通电梯快速下楼    B. 沿疏散楼梯低姿有序撤离，不乘电梯    C. 跳楼    D. 躲进衣柜
【答案】B　【解析】高楼火灾走疏散楼梯，用湿毛巾捂口鼻低姿前行；普通电梯可能断电停运或烟囱效应进烟，绝不能乘。
39. 用湿毛巾捂住口鼻逃生时，毛巾一般折叠几层效果较好？
    A. 一层    B. 八层左右    C. 二十层以上    D. 不用折
【答案】B　【解析】湿毛巾折叠8层左右滤烟效果较好，能过滤部分有毒烟气，同时低姿弯腰，因为烟气在上部。
40. 下列哪项是正确的火场逃生心理和行为？
    A. 贪恋财物返回火场    B. 听从指挥有序疏散    C. 盲目跟着人群乱跑    D. 开门前先摸门把温度
【答案】B　【解析】逃生要冷静、听从指挥、有序撤离；D选项“开门前先摸门把”其实也是正确防回燃做法，但本题选最稳妥的有序疏散。
41. 防火卷帘下方在平时应？
    A. 堆放货物    B. 保持空旷、不得堆放物品    C. 停车    D. 设摊位
【答案】B　【解析】防火卷帘下严禁堆放杂物，否则火灾时卷帘降不下来，失去防火分隔作用，还阻碍疏散。
42. 下列哪种灭火器适用于扑救精密仪器、图书档案火灾且不留痕迹？
    A. 清水灭火器    B. 二氧化碳灭火器    C. 泡沫灭火器    D. 直流水
【答案】B　【解析】二氧化碳灭火后挥发无残留，不污损精密设备和图书档案，是机房、档案室的首选。
43. 泡沫灭火器主要适用于？
    A. 带电设备火灾    B. 油类等B类火灾和一般固体火灾    C. 金属火灾    D. 气体火灾
【答案】B　【解析】泡沫覆盖在油面隔绝空气，适合扑救汽油、柴油等B类火灾和木材等A类火灾，不能用于带电设备。
44. 火灾自动报警系统中，起到“探测火情”作用的设备是？
    A. 消火栓    B. 火灾探测器    C. 水流指示器    D. 末端试水
【答案】B　【解析】探测器（感烟、感温、火焰探测器）负责探测火灾并把信号传到报警控制器，是系统的“眼睛”。
45. 消防控制室接到报警信号后，正确的处置流程是？
    A. 直接按消音不管    B. 先派人到现场确认，确认火灾后启动相应预案    C. 立即断电    D. 直接疏散全楼不确认
【答案】B　【解析】接到报警应先通过联动信号或通知巡查人员现场确认，误报则复位；确认真实火灾再启动应急广播、联动设备。
46. 下列哪项属于消防违法行为？
    A. 占用、堵塞封闭疏散通道安全出口    B. 定期检查灭火器    C. 保持消防通道畅通    D. 组织消防演练
【答案】A　【解析】占用堵塞疏散通道、安全出口，损坏挪用消防设施，违规使用明火等都违反《消防法》，可依法处罚。
47. 单位每年至少组织几次全员消防演练？
    A. 不组织    B. 至少一次    C. 十年一次    D. 随便
【答案】B　【解析】机关团体企业事业单位应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年（人员密集场所）或每年组织一次演练。
48. 下列关于电动车充电，正确的是？
    A. 推回家在室内和楼梯间充电    B. 在集中停放充电场所、按时充电不飞线    C. 一夜充到天亮不管    D. 电池改装
【答案】B　【解析】电动车及电池严禁进楼入户、疏散通道充电，应在集中充电场所，飞线充电、过充极易引发火灾。
49. 消防车通道的宽度和净空高度一般不应小于？
    A. 2米    B. 4米    C. 6米    D. 1米
【答案】B　【解析】消防车通道净宽和净空高度一般不应小于4米，严禁占用、堵塞，保证消防车通行和登高操作。
50. 下列哪种做法能有效预防家庭火灾？
    A. 电器插排满载多个大功率电器    B. 离家断电、关燃气，不乱扔烟头    C. 阳台堆满纸箱杂物    D. 卧床吸烟
【答案】B　【解析】离家关火断电、不超负荷用电、不在卧床吸烟、楼道阳台不堆杂物，是家庭防火基本措施。
51. 燃烧产物中，能使人窒息中毒的主要有毒气体是？
    A. 氧气    B. 一氧化碳    C. 氮气    D. 二氧化碳
【答案】B　【解析】含碳物质不完全燃烧产生的一氧化碳极易与血红蛋白结合，造成组织缺氧，是火灾中毒致死的首要元凶。
52. 下列哪种场所属于人员密集场所，消防要求更高？
    A. 无人仓库    B. 商场、宾馆、餐饮、影剧院    C. 荒郊工地    D. 空置厂房
【答案】B　【解析】商场、宾馆、饭店、影院、医院、学校、养老院等人员密集场所疏散难度大，消防和演练要求更严。
53. 发生火灾逃生经过充满烟雾的走廊时，应当？
    A. 直立快速奔跑    B. 弯腰低姿、用湿毛巾捂口鼻前行    C. 贴墙蹲下不动    D. 摘下口罩大口呼吸
【答案】B　【解析】烟气在上层，靠近地面残留较清新空气，弯腰低姿加湿毛巾捂口鼻，可减少有毒烟气吸入。
54. 下列哪种情况应立即停止使用并报修灭火器？
    A. 压力表指针在绿区    B. 铅封完好、喷管无裂纹    C. 压力表指针进入红区或筒体锈蚀变形    D. 在有效期内
【答案】C　【解析】压力表红区说明压力不足/失效，筒体锈蚀变形、喷管开裂、铅封损坏的灭火器不能继续使用，应维修更换。
55. 室外消火栓的主要作用是？
    A. 给绿化浇水    B. 供消防车取水扑救火灾    C. 给道路洒水    D. 洗车
【答案】B　【解析】室外消火栓是市政消防供水设施，供消防车停靠取水、连接水带直接灭火，严禁圈占埋压。
56. 下列关于火灾报警控制器的说法，正确的是？
    A. 响了就直接按消音走人    B. 应读懂报警部位信号，按规程确认和处置    C. 关机省电    D. 拆下来保养
【答案】B　【解析】控制器显示报警部位和类型，值班人员要能读懂信号、到现场确认，误报复位、真火启动预案，不能一味消音。
57. 易燃液体储罐区发生火灾，下列做法错误的是？
    A. 用上风方向的泡沫覆盖    B. 先切断物料来源    C. 用水直接喷射燃烧的液体液面    D. 启动固定冷却和灭火系统
【答案】C　【解析】液体比水轻会浮在水面随水流动扩大火势，不能直喷水液面，应用泡沫、干粉并冷却容器。
58. 下列哪种是正确的现场动火作业做法？
    A. 电焊焊渣随便飞溅    B. 动火前清理周围可燃物、配灭火器和监护人    C. 汽油桶旁直接烧焊    D. 无监护一人动火
【答案】B　【解析】动火作业应办理动火审批、清除周围可燃物、配备灭火器材和看火监护人，作业后检查无阴燃方可离开。
59. 高层公共建筑发生火灾，消防电梯的作用是？
    A. 供普通客人逃生    B. 供消防员输送人员和装备、实施消防救援    C. 搬运行李    D. 观光
【答案】B　【解析】消防电梯火灾时供消防员使用，可载消防员和装备到着火层；普通乘客电梯不能用于逃生疏散。
60. 下列关于单位消防安全“四个能力”，说法错误的是？
    A. 检查消除火灾隐患能力    B. 扑救初起火灾能力    C. 组织人员疏散逃生能力    D. 对外承接消防工程能力
【答案】D　【解析】社会单位消防安全“四个能力”是：检查消除隐患、扑救初起火灾、组织疏散逃生、消防宣传教育培训。
第二部分  判断题（共40题，正确写√，错误写×）
1. 燃烧必须同时具备可燃物、助燃物和着火源三个条件。（　　）
【答案】√　【解析】正确。三者同时存在并相互作用，燃烧才会发生。
2. 但凡有可燃物的地方就一定会着火。（　　）
【答案】×　【解析】错误。还要有助燃物和着火源，并达到一定温度才会燃烧。
3. A类火灾指液体和可熔化固体物质火灾。（　　）
【答案】×　【解析】错误。A类是固体物质火灾，液体和可熔化固体是B类。
4. 扑救带电设备火灾时，可以直接用清水灭火器。（　　）
【答案】×　【解析】错误。水导电，带电火灾应用二氧化碳或干粉等不导电灭火剂。
5. 使用干粉灭火器时应对准火焰根部扫射。（　　）
【答案】√　【解析】正确。对准根部才能切断燃烧源，左右扫射覆盖燃烧区。
6. 消防控制室值班可以一个人值夜班，另一人白天来就行。（　　）
【答案】×　【解析】错误。每班不少于2人，24小时值班且持证上岗。
7. 常闭式防火门可以长期敞开，用灭火器顶住。（　　）
【答案】×　【解析】错误。常闭防火门应保持关闭，长期敞开失去隔烟阻火作用。
8. 安全出口在没人的时候可以上锁，防止小偷。（　　）
【答案】×　【解析】错误。安全出口严禁上锁，必须保持畅通，影响疏散属违法。
9. 油锅起火应迅速用水浇灭。（　　）
【答案】×　【解析】错误。浇水会使热油飞溅爆燃，应盖锅盖窒息灭火并关火。
10. 身上着火时应拼命快跑找人帮忙。（　　）
【答案】×　【解析】错误。跑动会加速供氧助长火势，应就地打滚压灭火苗。
11. 火灾中烟气有毒且高温，应低姿弯腰捂口鼻逃生。（　　）
【答案】√　【解析】正确。烟气上浮，靠近地面空气相对清新，低姿可减少吸入。
12. 高层建筑火灾可以乘坐普通电梯快速逃生。（　　）
【答案】×　【解析】错误。电梯可能断电或进烟，应走疏散楼梯。
13. 发现初起火灾应一边报警一边用就近器材扑救。（　　）
【答案】√　【解析】正确。小火快救，同时拨119并呼喊疏散。
14. 二氧化碳灭火器扑救精密仪器火灾后不留残渣。（　　）
【答案】√　【解析】正确。二氧化碳挥发无残留，适合机房、档案室。
15. 消火栓灭火一个人就能轻松操作，不需要别人帮忙。（　　）
【答案】×　【解析】错误。水带反作用力大，至少两人配合更安全有效。
16. 感烟探测器适合安装在正常有大量蒸汽和粉尘的场所。（　　）
【答案】×　【解析】错误。蒸汽粉尘易误报，应选合适探测器并做好防护。
17. 湿式自动喷水灭火系统管网内平时充有压力水。（　　）
【答案】√　【解析】正确。湿式系统报警阀前后都充水，喷头破裂立即喷水。
18. 拨打119时要说清详细地址、着火物和有无人员被困。（　　）
【答案】√　【解析】正确。准确信息帮助消防力量快速到场处置。
19. 烟头很小，扔进纸篓里不会着火。（　　）
【答案】×　【解析】错误。烟头中心温度很高，能引燃纸张等可燃物。
20. 电器线路着火应先切断电源再灭火。（　　）
【答案】√　【解析】正确。先断电可防触电和短路，再选合适灭火器。
21. 防火卷帘下方可以临时堆放货物。（　　）
【答案】×　【解析】错误。卷帘下严禁堆物，否则降不下来，失去防火分隔作用。
22. 发生火灾时贪恋财物返回火场是很危险的行为。（　　）
【答案】√　【解析】正确。生命第一，重返火场极易被困和中毒。
23. 单位应制定灭火和应急疏散预案并定期演练。（　　）
【答案】√　【解析】正确。预案加演练，火灾时才能有序逃生和扑救。
24. 电动车可以推到室内楼梯间充电，图个方便。（　　）
【答案】×　【解析】错误。电动车严禁进楼入户、楼道充电，应在集中充电场所。
25. 消防车通道被私家车占用没关系，消防车能绕过去。（　　）
【答案】×　【解析】错误。占用消防通道违法，会延误灭火救援，必须保持畅通。
26. 用湿毛巾捂口鼻逃生时，折叠8层左右滤烟效果较好。（　　）
【答案】√　【解析】正确。配合低姿弯腰，能减少有毒烟气吸入。
27. 泡沫灭火器可以用于扑救带电的电器火灾。（　　）
【答案】×　【解析】错误。泡沫导电，带电火灾不能用，应选二氧化碳或干粉。
28. 手动火灾报警按钮平时可以随便按着玩。（　　）
【答案】×　【解析】错误。随意按压会造成误报、浪费救援资源，属违法行为。
29. 防火门按日常开闭状态分为常开防火门和常闭防火门。（　　）
【答案】√　【解析】正确。常开式火灾时自动关闭，常闭式平时保持关闭。
30. 疏散指示标志和应急照明在断电后应能持续工作一段时间。（　　）
【答案】√　【解析】正确。这是保证断电后人员能找到出口的关键设施。
31. 初起火灾阶段面积小、火势弱，是扑救的最佳时机。（　　）
【答案】√　【解析】正确。抓住初起3~5分钟处置，能有效控制火势。
32. 发生火灾时只要门把不烫，就可以开门快速逃离。（　　）
【答案】√　【解析】正确。开门前先摸门板门把，发烫说明门外火势大，开门会轰燃，应另寻出路或堵门求救。
33. 干粉灭火器BC型和ABC型是一样的，没有区别。（　　）
【答案】×　【解析】错误。BC型灭液体气体火，ABC型还能灭固体火，适用范围不同。
34. 消防应急广播在火灾时用来引导人员疏散。（　　）
【答案】√　【解析】正确。它是发布火警、组织疏散的重要通讯设施。
35. 人走关火、离家断电关燃气是预防家庭火灾的好习惯。（　　）
【答案】√　【解析】正确。这是简单有效的家庭防火措施。
36. 楼梯间、疏散走道可以临时存放旧家具和纸箱。（　　）
【答案】×　【解析】错误。既堵通道又增加可燃物，是典型的火灾隐患。
37. 气体火灾（C类）可以用水直接喷射扑救。（　　）
【答案】×　【解析】错误。气体火灾应先关阀门断气，用干粉等灭火，喷水不能有效扑灭且可能扩大。
38. 发生火灾后，为了尽快下楼，可以从窗户直接跳下。（　　）
【答案】×　【解析】错误。跳楼伤亡率极高，应走楼梯或在窗口呼救等待救援。
39. 消防设施操作员应持证上岗，掌握本岗位设施操作。（　　）
【答案】√　【解析】正确。消防控制室等关键岗位必须持相应职业资格证。
40. 任何单位和个人都有维护消防安全、报告火警的义务。（　　）
【答案】√　【解析】正确。这是《消防法》规定的公民和单位基本义务。
附：备考与答题建议
1. 先过一遍官方教材，再用本套题自测，错题回到教材对应章节巩固。
2. 重点记牢：燃烧三要素、火灾A~F分类、四种灭火方法、灭火器“提拔握压”、消防控制室2人值班、疏散逃生常识。
3. 判断题注意“绝对化”表述，如“直接用水”“一个人值班”“长期敞开防火门”等多为错误做法。
4. 理论之外还要重视实操：灭火器、消火栓、报警控制器的动手操作，鉴定时实操占比很大。
5. 报名、考试时间和费用请以当地鉴定站最新公告为准，谨防“包过”“代考”骗局。




