低压电工作业理论知识模拟100题（含答案）
本套模拟题依据《低压电工作业人员安全技术培训大纲》编写，覆盖安全用电、触电急救、电工仪表、低压电器、电动机、照明线路、接地接零、防雷防火等核心考点，共100题，其中判断题40道、单项选择题60道，另附重点考点速记十二条，适合报考低压电工特种作业操作证的考生考前刷题自测。建议先独立作答，再对照答案订正，错题回到教材相应章节复习，临考前重点背诵考点速记，做到安全规范烂熟于心，确保考试一次通过、上岗安全规范操作。
一、判断题（第1—40题，正确选√，错误选×）
1.低压电工是指对地电压在250V及以下的电工。（ ）
2.电流通过人体的途径中，以从手到脚的途径最危险。（ ）
3.触电急救时，首先要使触电者迅速脱离电源。（ ）
4.发现有人触电时，应立即用手把触电者拉开。（ ）
5.胸外心脏按压的按压深度，对成年人一般为5至6厘米。（ ）
6.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外出现电压时，保证工作人员安全的重要工具。（ ）
7.绝缘靴可以当作雨鞋长期使用。（ ）
8.测量交流电路的电压时，电压表应串联在被测电路中。（ ）
9.使用万用表电阻挡测量时，不能带电测量。（ ）
10.螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心端。（ ）
11.刀开关在合闸状态下可以检修。（ ）
12.低压断路器的热脱扣器用作过载保护。（ ）
13.铁壳开关安装时，外壳可以不接地。（ ）
14.热继电器能作短路保护。（ ）
15.接触器的银触头表面因电弧而发黑时，应用细砂纸打磨干净。（ ）
16.安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V。（ ）
17.在潮湿和金属容器内作业，照明电压不得超过12V。（ ）
18.为了安全，接地线与接零线可以短接。（ ）
19.保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制系统。（ ）
20.停电作业时，作业人员的操作范围内可以只挂一个临时接地线。（ ）
21.日光灯的镇流器有阻碍电流变化的作用。（ ）
22.导线接头的绝缘强度应不低于原导线的绝缘强度。（ ）
23.电阻率越大的材料，导电性能越好。（ ）
24.欧姆定律只适用于线性电阻电路。（ ）
25.并联电路中各支路的电压相等。（ ）
26.三相负载作星形连接时，线电流等于相电流。（ ）
27.电容器在刚断开电源后，两端仍可能带有危险电压。（ ）
28.用兆欧表测量绝缘电阻时，摇动手柄应由慢渐快，保持约120转每分钟。（ ）
29.雷电时，可以进行室外电气设备的巡视和倒闸操作。（ ）
30.隔离开关不能带负荷操作。（ ）
31.熔断器的额定电流应大于被保护线路的计算电流。（ ）
32.漏电保护器跳闸后，未查明原因可以强行送电。（ ）
33.单相三孔插座的正确接线是：左零右火上接地。（ ）
34.移动电气设备的电源线可以使用塑料双绞线。（ ）
35.电动机的绝缘电阻，对于低压电动机一般不应低于0.5兆欧。（ ）
36.三相异步电动机的转子是由定子旋转磁场拖动旋转的。（ ）
37.电动机在运行中如果温升过高，可能是由于过载或散热不良。（ ）
38.验电器可以用来检验任何电压等级的带电设备。（ ）
39.使用高压验电器时应戴绝缘手套。（ ）
40.电气火灾发生时，应先切断电源再灭火。（ ）
二、单项选择题（第41—100题）
41.我国工业用电的标准频率是（ ）。A.50Hz B.60Hz C.100Hz D.220Hz
42.一般环境下，我国安全电压的上限值为（ ）。A.12V B.24V C.36V D.42V
43.人体触电时，电流对人体的伤害程度与（ ）无关。A.电流大小 B.电压高低 C.体重 D.通电时间
44.胸外心脏按压的频率为每分钟（ ）次。A.40—60 B.60—80 C.100—120 D.150
45.接地线应使用（ ）。A.多股软裸铜线 B.铝线 C.铁丝 D.单股铜线
46.测量电流时，电流表应（ ）在被测电路中。A.串联 B.并联 C.混联 D.短接
47.万用表使用完毕后，应把转换开关拨到（ ）。A.电阻挡 B.电流挡 C.交流电压最高挡 D.任意挡
48.低压断路器的电磁脱扣器主要用作（ ）。A.短路保护 B.过载保护 C.欠压保护 D.漏电保护
49.热继电器的作用是（ ）。A.短路保护 B.电动机过载保护 C.欠压保护 D.过电压保护
50.交流接触器的铁心端面装有短路环，目的是（ ）。A.减小涡流 B.减小振动和噪声 C.防锈 D.增大吸力
51.熔断器的核心部分是（ ）。A.熔丝 B.瓷座 C.触刀 D.底座
52.照明电路中，熔断器应装在（ ）上。A.零线 B.火线 C.地线 D.任意线
53.单相三孔插座，保护接零（地）孔应接在（ ）。A.上方 B.左方 C.右方 D.下方
54.在金属容器内、特别潮湿处使用的行灯电压不得超过（ ）。A.36V B.24V C.12V D.6V
55.保护接零线上（ ）装设熔断器和开关。A.可以 B.不应 C.必须 D.宜
56.接地装置的接地电阻，对低压保护接地一般不超过（ ）。A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω
57.用兆欧表测量电动机绝缘电阻时，应选用（ ）的兆欧表。A.500V B.2500V C.5000V D.任意
58.电容器组在正常运行时，三相电容量的差值不应超过额定值的（ ）。A.5% B.10% C.15% D.20%
59.三相异步电动机启动时，定子绕组通入三相交流电产生（ ）。A.恒定磁场 B.旋转磁场 C.脉动磁场 D.静电场
60.电动机铭牌上的额定功率是指（ ）。A.输入电功率 B.轴上输出的机械功率 C.视在功率 D.无功功率
61.导线的安全载流量是指（ ）。A.长期运行时允许通过的最大电流 B.短时电流 C.短路电流 D.启动电流
62.选择导线截面积时，主要依据是（ ）。A.电压损失 B.发热条件和机械强度 C.电流密度 D.以上都要考虑
63.日光灯属于（ ）光源。A.热辐射 B.气体放电 C.生物 D.激光
64.电感的单位是（ ）。A.法拉 B.亨利 C.欧姆 D.瓦特
65.电容器并联后，总电容量（ ）。A.减小 B.增大 C.不变 D.为零
66.我国相线L1、L2、L3的颜色依次为（ ）。A.黄、绿、红 B.红、绿、黄 C.蓝、黄、绿 D.黑、红、黄
67.工作零线的颜色一般为（ ）。A.黑色 B.淡蓝色 C.黄绿双色 D.红色
68.保护接地线的颜色为（ ）。A.红色 B.黑色 C.黄绿双色 D.白色
69.漏电保护器的作用是（ ）。A.防止短路 B.防止人身触电和设备漏电火灾 C.防雷 D.稳压
70.低压配电系统中，PE线是指（ ）。A.工作零线 B.保护接地线 C.相线 D.中性线
71.安全带的正确使用方法是（ ）。A.低挂高用 B.高挂低用 C.平挂平用 D.任意挂
72.发生电气火灾后，不能使用（ ）灭火。A.干粉灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器 D.1211灭火器
73.电气设备的金属外壳必须（ ）。A.刷漆 B.接地或接零 C.包扎 D.绝缘垫隔开
74.验电时，验电器应（ ）被测设备。A.靠近即可 B.逐渐靠近直至接触 C.远远观察 D.随意接触
75.停电检修时，在开关上应悬挂（ ）标志牌。A.在此工作 B.禁止合闸，有人工作 C.止步，高压危险 D.请勿靠近
76.挂接地线的正确顺序是（ ）。A.先接接地端，后接导线端 B.先接导线端 C.同时接 D.无要求
77.拆除接地线的顺序与挂接地线的顺序（ ）。A.相同 B.相反 C.无关 D.任意
78.钳形电流表使用时，被测导线应放在钳口的（ ）。A.边缘 B.中央 C.外侧 D.任意位置
79.测量交流电压时，电压表量程应（ ）被测电压。A.小于 B.大于或等于 C.等于 D.任意
80.欧姆定律的表达式为（ ）。A.U=IR B.P=UI C.W=UIt D.I=U/R
81.三相四线制供电系统中，线电压是相电压的（ ）倍。A.1 B.√3 C.2 D.3
82.在星形连接的三相电路中，中性点的作用是（ ）。A.承受不平衡电压 B.使各相电压对称 C.保护接地 D.节省导线
83.对称三相电路的总有功功率P等于（ ）。A.√3UIcosφ B.UI C.3UIsinφ D.√2UI
84.功率因数cosφ等于（ ）。A.有功功率与视在功率之比 B.无功与视在之比 C.有功与无功之比 D.视在与有功之比
85.提高功率因数的目的是（ ）。A.增加用电设备出力 B.提高设备利用率和减少线路损耗 C.增加电费 D.减小电压
86.低压电容器的放电负载通常采用（ ）。A.灯泡或电阻 B.导线短接 C.电感 D.互感器
87.三相异步电动机的旋转方向由（ ）决定。A.电源电压大小 B.三相电源的相序 C.频率 D.负载
88.改变电动机转向的方法是（ ）。A.改变电压 B.调换任意两相电源线 C.改变频率 D.增大电流
89.电动机满载运行时，其温升（ ）。A.不超过铭牌规定的允许温升 B.越高越好 C.为零 D.无所谓
90.熔体的额定电流应根据被保护设备的（ ）选择。A.额定电流和启动情况 B.电压 C.功率因数 D.频率
91.低压架空线路的挡距，在城区一般为（ ）。A.20—30米 B.40—50米 C.80—100米 D.150米
92.电缆敷设时，其弯曲半径一般不应小于电缆外径的（ ）。A.2倍 B.5—10倍 C.20倍 D.无要求
93.照明开关应控制在（ ）上。A.零线 B.相线 C.地线 D.中性线
94.一般住宅内，每盏照明灯具的分支回路，计算电流不宜超过（ ）。A.5A B.16A C.32A D.63A
95.单相电能表的接线原则是（ ）。A.火线进火线出 B.零线进零线出 C.电压线圈并联、电流线圈串联 D.以上都对
96.电能表是测量（ ）的仪表。A.电压 B.电流 C.电功（电能） D.电功率
97.选择漏电保护器的动作电流，用于手持电动工具时一般不超过（ ）。A.30mA B.100mA C.500mA D.1A
98.我国规定的安全电流（工频），成年男子摆脱电流约为（ ）。A.1mA B.10mA C.50mA D.100mA
99.电气工作人员对本规程应（ ）考试一次。A.每年 B.每两年 C.每三年 D.每半年
100.低压运行维修作业人员，必须经专门安全技术培训并取得（ ）后方可上岗。A.学历证书 B.特种作业操作证 C.职称证书 D.培训证明
三、重点考点速记（临考必背）
考点一：触电方式分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。两相触电最危险，因为人体承受的是全部线电压。发现有人触电，救护人绝不能直接用手拖拉触电者，应先拉闸断电或用干燥木棍、绝缘物挑开电源线，再实施急救。
考点二：脱离电源后，若触电者神志清醒、只是心慌乏力，应让其静卧休息；若神志不清、呼吸心跳停止，应立即就地进行心肺复苏，胸外心脏双乳头连线中点按压，深度5—6厘米，频率每分钟100—120次，同时拨打120，抢救要坚持到专业人员到达，不能轻易放弃。
考点三：安全电压额定值等级为42V、36V、24V、12V、6V。在干燥地面一般场所可采用36V；在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特别危险场所，行灯电压不得超过12V。
考点四：保护接地适用于中性点不接地系统，保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制系统。同一低压电网中，不能一部分设备接地、一部分设备接零混用。保护零线上严禁装设熔断器和单独开关。
考点五：低压电器中，刀开关不能带负荷拉开；低压断路器兼具短路、过载和欠压保护；热继电器只作过载保护、不能作短路保护；熔断器作短路保护；交流接触器用于频繁接通分断主电路。
考点六：使用万用表电阻挡必须断电测量；测量电压时电压表并联、测量电流时电流表串联；兆欧表测量绝缘电阻时转速保持约每分钟120转；钳形电流表不断电即可测量导线电流，导线应放在钳口中央。
考点七：雷电天气禁止室外倒闸操作和巡视；电气火灾先断电再灭火，可用干粉、二氧化碳灭火器，禁止用导电的泡沫灭火器。携带型接地线先接接地端后接导线端，拆除顺序相反。
考点八：导线选择要同时满足发热条件（安全载流量）、电压损失和机械强度三项要求。单相三孔插座接线口诀为“左零右火上接地”，相线L1、L2、L3颜色依次为黄、绿、红，工作零线淡蓝色，保护接地线黄绿双色。
考点九：三相异步电动机靠定子旋转磁场拖动转子旋转，改变任意两相相序即可改变转向。低压电动机绝缘电阻不应低于0.5兆欧，运行中温升不得超过铭牌规定。电动机满载启动电流大，故熔断器只作短路保护，过载由热继电器保护。
考点十：漏电保护器用于防止人身触电和漏电火灾，手持电动工具、潮湿场所动作电流一般选30毫安及以下。漏电保护器跳闸后必须查明故障原因、排除漏电点后才能合闸，严禁强行送电或退出保护运行。
考点十一：电工作业属于特种作业，必须经专门安全技术培训、考核合格取得特种作业操作证后方可上岗，并按规定定期复审。作业时应按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋，登高作业使用安全带并做到高挂低用。
考点十二：停电检修必须严格执行停电、验电、挂接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等安全技术措施。在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。工作完毕后，工作人员全部撤离、清点工具无误，方可拆除接地线、恢复送电。
参考答案与解析
参考答案：判断题1×（对地电压250V及以下为低压，说法不准确，应为1000V以下）2×（胸到双手最危险）3√ 4×（不能用手拉）5√ 6√ 7× 8×（应并联）9√ 10√ 11× 12√ 13×（必须接地）14×（热继电器不作短路保护）15×（银触头发黑不要打磨）16√ 17√ 18× 19√ 20× 21√ 22√ 23× 24√ 25√ 26√ 27√ 28√ 29× 30√ 31√ 32× 33√ 34× 35√ 36√ 37√ 38× 39√ 40√。选择题：41.A 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B 51.A 52.B 53.A 54.C 55.B 56.A 57.A 58.B 59.B 60.B 61.A 62.D 63.B 64.B 65.B 66.A 67.B 68.C 69.B 70.B 71.B 72.C 73.B 74.B 75.B 76.A 77.B 78.B 79.B 80.A 81.B 82.B 83.A 84.A 85.B 86.A 87.B 88.B 89.A 90.A 91.B 92.B 93.B 94.B 95.C 96.C 97.A 98.B 99.A 100.B。祝各位考生考试顺利、一次通过！




