# 初级消防设施操作员理论知识模拟100题（含答案）

本套题依据《消防设施操作员》国家职业技能标准（初级/五级）编写，涵盖消防工作概述、燃烧和火灾基础、消防设施、火警处置与值班、消防安全管理等内容，共100道单项选择题，附参考答案，供初级考生备考练习。

# 一、单项选择题（共100题）

1. 消防工作的方针是（ ）A.预防为主、防消结合 B.安全第一、预防为主 C.以人为本 D.综合治理

2. 我国的消防工作由（ ）领导 A.国务院 B.应急管理部 C.国务院消防救援机构 D.地方各级政府

3. 燃烧的必要条件不包括（ ）A.可燃物 B.助燃物 C.引火源 D.氧气

4. 凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧反应的物质称为（ ）A.可燃物 B.助燃物 C.着火源 D.氧化物

5. 下列属于完全燃烧产物的是（ ）A.一氧化碳 B.二氧化碳 C.氢气 D.碳氢化合物

6. 在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物还能再燃烧，称为（ ）A.完全燃烧产物 B.不完全燃烧产物 C.燃烧产物 D.分解产物

7. 火灾初起阶段是扑救火灾（ ）的阶段 A.最不利 B.最有利 C.较不利 D.无所谓

8. 下列物质中，属于A类火灾的是（ ）A.汽油 B.木材 C.天然气 D.钾

9. 石蜡火灾属于（ ）A.A类火灾 B.B类火灾 C.E类火灾 D.F类火灾

10. 气体火灾属于（ ）A.A类 B.B类 C.C类 D.D类

11. 金属火灾属于（ ）A.B类 B.C类 C.D类 D.E类

12. 带电设备火灾属于（ ）A.E类火灾 B.F类火灾 C.A类火灾 D.D类火灾

13. 食用油烹饪器具内火灾属于（ ）A.B类 C.C类 C.E类 D.F类

14. 利用破坏燃烧爆炸基础原理的灭火方法是（ ）A.冷却灭火法 B.隔离灭火法 C.窒息灭火法 D.化学抑制灭火法

15. 用直流水喷射着火物灭火属于（ ）A.冷却法 B.隔离法 C.窒息法 D.抑制法

16. 用灭火剂降低燃烧物周围氧气浓度的灭火方法是（ ）A.冷却法 B.隔离法 C.窒息法 D.抑制法

17. 干粉灭火器灭火的主要机理是（ ）A.冷却 B.隔离 C.窒息 D.化学抑制

18. 报警电话拨通后，应首先讲清（ ）A.起火单位 B.什么东西着火 C.着火部位 D.报警人姓名

19. 任何单位和（ ）都有参加有组织的灭火工作的义务 A.公民 B.成年人 C.小学生 D.老年人

20. 使用灭火器扑救火灾时，喷射口应对准火焰（ ）A.上部 B.中部 C.根部 D.任意部位

21. 手提式干粉灭火器压力表指针在（ ）区域表示压力正常 A.红色 B.绿色 C.黄色 D.蓝色

22. 灭火器压力表指针指向红色区表示（ ）A.压力正常 B.压力不足 C.压力过高 D.超期

23. 室内消火栓一般设置在（ ）A.天花板 B.楼梯间、走廊等明显易于取用地点 C.地下 D.卫生间

24. 使用室内消火栓灭火时，打开消火栓门后第一步应（ ）A.连接水带 B.按下报警按钮/接好水枪水带 C.打开阀门 D.打电话

25. 我国消防应急照明和疏散指示系统中，安全出口标志灯应安装在（ ）A.地面 B.安全出口顶部 C.天花板中央 D.墙角

26. 疏散走道上的指示标志间距不应大于（ ）A.5米 B.10米 C.20米 D.30米

27. 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（ ）A.3米 B.4米 C.5米 D.6米

28. 高层建筑消防车道的坡度不宜大于（ ）A.3% B.5% C.8% D.10%

29. 高层民用建筑是指建筑高度大于（ ）的住宅建筑 A.21米 B.24米 C.27米 D.54米

30. 下列建筑中，属于人员密集场所的是（ ）A.办公楼 B.医院门诊楼 C.厂房 D.仓库

31. 人员密集场所发生火灾时，该场所现场工作人员应（ ）A.迅速逃离 B.立即组织引导在场人员疏散 C.抢救财物 D.等待救援

32. 身上着火后，下列做法正确的是（ ）A.乱跑 B.就地打滚压灭火苗 C.用手拍打 D.跳楼

33. 用灭火器灭火时，人应站在（ ）A.下风方向 B.上风方向 C.任意方向 D.火的正前方

34. 火灾中导致大量人员伤亡的主要原因是（ ）A.烧死 B.烟雾窒息 C.踩踏 D.坠落

35. 下列关于逃生说法错误的是（ ）A.用湿毛巾捂住口鼻 B.低姿前行 C.乘坐电梯快速下楼 D.选择疏散楼梯

36. 发生火灾时不得组织（ ）扑救火灾 A.消防员 B.未成年人 C.成年人 D.职工

37. 防火门按开闭状态可分为常闭防火门和（ ）A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.常开防火门 D.丙级防火门

38. 常闭防火门在平常应保持（ ）状态 A.开启 B.关闭 C.半开 D.任意

39. 甲级防火门的耐火极限不低于（ ）A.0.5h B.1.0h C.1.5h D.2.0h

40. 乙级防火门耐火极限不低于（ ）A.0.5h B.1.0h C.1.5h D.2.0h

41. 下列哪种消防水源是天然水源（ ）A.市政给水 B.消防水池 C.河流湖泊 D.高位消防水箱

42. 消防水泵应保证在火灾发生后规定时间内正常工作，从接到启泵信号到正常运转时间不应大于（ ）A.1min B.2min C.3min D.5min

43. 自动喷水灭火系统中，闭式喷头按温级分为多种，其中红色玻璃球喷头公称动作温度为（ ）A.57℃ B.68℃ C.79℃ D.93℃

44. 自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管，其管径不应小于（ ）A.15mm B.25mm C.32mm D.50mm

45. 火灾自动报警系统中，担负一个报警区域探测任务的是（ ）A.火灾探测器 B.手动火灾报警按钮 C.火灾报警控制器 D.声光警报器

46. 手动火灾报警按钮应安装在墙上，其底边距地高度宜为（ ）A.0.8-1.0m B.1.3-1.5m C.1.8-2.0m D.2.2m

47. 感烟火灾探测器适用于监控（ ）A.初起火灾产生烟雾的场所 B.金属火灾 C.流动液体火灾 D.强电磁干扰场所

48. 点型感烟探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）A.0.2m B.0.5m C.1.0m D.1.5m

49. 消防应急广播每次语音播放时间宜为（ ）A.5-10s B.10-30s C.30-60s D.60-120s

50. 末端试水装置开启后，（ ）应动作 A.水流指示器、报警阀、压力开关 B.消火栓 C.水泵接合器 D.防火阀

51. 消防控制室应实行每日（ ）小时专人值班制度 A.8 B.12 C.24 D.16

52. 消防控制室值班人员每班不应少于（ ）人 A.1 B.2 C.3 D.4

53. 消防控制室内设备面盘前操作距离，单列布置时不应小于（ ）A.1m B.1.5m C.2m D.3m

54. 下列不属于消防控制室值班人员职责的是（ ）A.接受报警并确认 B.处置火灾报警 C.维修探测设备 D.记录值班情况

55. 火灾确认后，消防值班人员应立即（ ）A.自己灭火 B.拨打119并启动预案 C.离开现场 D.等待领导指示

56. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池距离不宜小于（ ）A.5m B.15m C.40m D.60m

57. 室外消火栓的保护半径不应大于（ ）A.100m B.120m C.150m D.200m

58. 我国消防工作的主体是（ ）A.政府统一领导 B.部门依法监管 C.单位全面负责 D.以上都是

59. 单位的（ ）是本单位的消防安全责任人 A.保安 B.主要负责人 C.消防员 D.办公室主任

60. 消防安全重点单位应当至少（ ）进行一次防火巡查 A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度

61. 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每（ ）一次 A.1小时 B.2小时 C.4小时 D.每班

62. 建筑构件失去隔火作用能力属于（ ）A.承载力极限 B.完整性破坏 C.隔热性破坏 D.变形

63. 下列材料中，属于难燃材料的是（ ）A.木材 B.水泥刨花板 C.砖墙 D.钢材

64. 建筑内部装修材料按使用部位和功能划分，其中顶棚材料燃烧性能等级应为（ ）A.A级 B.B1级 C.B2级 D.B3级

65. 下列属于易燃易爆危险品的是（ ）A.食盐 B.汽油 C.水泥 D.钢材

66. 易燃易爆危险品库房与周围建筑应保持足够的（ ）A.防火间距 B.高度 C.面积 D.亮度

67. 电焊作业属于（ ）A.明火作业 B.高温作业 C.有毒作业 D.高空作业

68. 电加热设备使用完毕后应（ ）A.立即离开 B.切断电源 C.保持通电 D.盖上可燃物

69. 下列哪种做法容易引发电气火灾（ ）A.不乱拉乱接电线 B.超负荷用电 C.定期检查线路 D.人走断电

70. 导线接头接触不良、电阻过大可能导致（ ）A.电压升高 B.局部过热起火 C.电流减小 D.正常现象

71. 保险丝（熔丝）的额定电流应（ ）被保护线路的额定电流 A.远大于 B.等于或略大于 C.远小于 D.任意

72. 发现燃气泄漏，首先应（ ）A.开灯查看 B.关闭气源阀门、开窗通风 C.拨动电器开关 D.打电话

73. 室内不得存放超过（ ）公斤的汽油 A.0.5 B.1 C.2 D.5

74. 烟头中心温度可达（ ），能引起可燃物燃烧 A.100-200℃ B.200-300℃ C.700-800℃ D.1000℃以上

75. 下列属于A类火灾场所应选择的灭火器是（ ）A.水型、磷酸铵盐干粉 B.二氧化碳 C.碳酸氢钠干粉 D.泡沫只用于B类

76. 扑救精密仪器火灾应优先选用（ ）A.清水 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器 D.直流水

77. 二氧化碳灭火器灭火时人应站在上风处，且使用后要防止（ ）A.中毒 B.冻伤和窒息 C.触电 D.爆炸

78. 推车式灭火器一般由（ ）人操作 A.1 B.2 C.3 D.4

79. 灭火器应定期维修检查，干粉灭火器维修期限出厂期满（ ）首次维修 A.1年 B.3年 C.5年 D.10年

80. 建筑高度超过100m的公共建筑，其疏散楼梯应采用（ ）A.敞开楼梯间 B.封闭楼梯间 C.防烟楼梯间 D.室外楼梯

81. 公共建筑内安全出口数目不应少于（ ）个 A.1 B.2 C.3 D.4

82. 疏散走道及其转角处的安全标志灯宜设在（ ）A.地面上 B.距地面1m以下墙面上 C.天花板 D.墙上2m处

83. 防火分区之间应采用防火墙分隔，确有困难时可采用（ ）分隔 A.防火卷帘 B.普通木门 C.玻璃隔断 D.窗帘

84. 防火卷帘下方（ ）堆放物品 A.可以 B.严禁 C.少量 D.临时

85. 排烟窗手动开启装置底边距地面高度宜为（ ）A.0.8m B.1.0-1.3m C.1.8m D.2.2m

86. 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电需要，暗敷时应穿管并敷设在不燃体结构内，保护层厚度不小于（ ）A.10mm B.20mm C.30mm D.50mm

87. 消防应急灯具应急工作时间不应小于（ ）A.10min B.20min C.30min D.90min

88. 下列关于消防设施操作员职业道德说法错误的是（ ）A.忠于职守 B.依法执业 C.可以擅离职守 D.精益求精

89. 消防设施操作员职业资格分为（ ）个等级 A.3 B.4 C.5 D.6

90. 初级消防设施操作员对应国家职业资格（ ）A.五级/初级工 B.四级/中级工 C.三级/高级工 D.二级/技师

91. 消防设施操作员从事的工作不包括（ ）A.值守消防控制室 B.操作维修保养消防设施 C.火灾扑救一线攻坚 D.检查测试消防设施

92. 任何人发现火灾都应当立即（ ）A.逃跑 B.报警 C.围观 D.扑救贵重物品

93. 谎报火警是故意违法行为，可依法给予（ ）A.表扬 B.治安处罚 C.奖励 D.不处理

94. 单位或个人堵塞消防通道，经责令改正拒不执行的，可处（ ）A.警告 B.罚款 C.强制执行 D.以上均可

95. 消防车执行火灾扑救任务时，其他车辆和行人（ ）A.可以通行 B.应当让行 C.加速通过 D.绕行不必让

96. 消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障（ ）A.财产安全 B.遇险人员生命安全 C.设备安全 D.档案

97. 用直流水扑救带电设备火灾前必须先（ ）A.浇水 B.切断电源 C.灭火 D.报警

98. 下列哪种物品发生火灾不能用水扑救（ ）A.木材 B.纸张 C.遇水燃烧物品 D.棉布

99. 火灾初起阶段，烟雾较少、火势范围小，此时应（ ）A.果断用灭火器扑救并报警 B.等待 C.离开 D.抢救财物

100. 发现关火隐患，正确做法是（ ）A.视而不见 B.及时报告并消除 C.自己偷偷处理 D.等事故发生

101. 下列关于个人防火说法错误的是（ ）A.不乱扔烟头 B.卧床吸烟 C.离家断电 D.不私拉电线

102. 消防工作具有经常性、社会性和（ ）特点 A.行政性 B.群众性 C.偶然性 D.季节性

# 参考答案与解析

1. A消防工作方针预防为主防消结合

2. A国务院领导全国消防工作

3. D燃烧三要素可燃物助燃物引火源

4. A可燃物定义

5. B二氧化碳是完全燃烧产物

6. B不完全燃烧产物可再燃烧

7. B初起阶段最有利

8. B木材是A类固体火灾

9. B石蜡熔化后燃烧属B类

10. C气体火灾C类

11. C金属火灾D类

12. E带电设备E类

13. D食用油火灾F类

14. B隔离法破坏燃烧基础

15. A直流水冷却灭火

16. C窒息法降低氧气浓度

17. D干粉化学抑制

18. A首先讲清起火单位地址

19. B成年人有参加灭火义务

20. C对准火焰根部喷射

21. B绿色区压力正常

22. B红色区压力不足

23. B消火栓设在明显易取处

24. B先接好水带水枪

25. B安全出口标志装在顶部

26. C走道指示标志间距不大于20m

27. B消防车道净宽净高不小于4m

28. B车道坡度不宜大于8%

29. C高层住宅大于27m

30. B医院门诊楼属人员密集场所

31. B现场工作人员组织引导疏散

32. B身上着火就地打滚

33. B站在上风方向

34. B烟雾窒息是主因

35. C火灾不能乘电梯

36. B不得组织未成年人灭火

37. C常开防火门

38. B常闭防火门平时关闭

39. C甲级防火门耐火极限1.5h

40. B乙级1.0h

41. C河流湖泊是天然水源

42. B水泵启泵时间不大于2min

43. B红色玻璃球喷头68℃

44. B连接管管径不小于25mm

45. A火灾探测器探测报警区域

46. B手报按钮底边距地1.3-1.5m

47. A感烟探测器监视烟雾初起火灾

48. B感烟探测器距墙不小于0.5m

49. B应急广播语音10-30s

50. A末端试水使水流指示器报警阀动作

51. C控制室每日24h值班

52. B每班不少于2人

53. B单列布置操作距离不小于1.5m

54. C维修设备不属于值班职责

55. B确认火灾立即报119启动预案

56. B水泵接合器距消火栓15-40m

57. C室外消火栓保护半径150m

58. D政府部门单位都是主体

59. B主要负责人是消防安全责任人

60. A重点单位每日防火巡查

61. B公众聚集营业期间每2h巡查一次

62. C失去隔火作用是隔热性破坏

63. B水泥刨花板为难燃材料

64. A顶棚装修材料应为A级

65. B汽油是易燃易爆危险品

66. A危险品库保持防火间距

67. A电焊是明火作业

68. B电加热用完切断电源

69. B超负荷用电易起火

70. B接触不良电阻过大过热起火

71. B熔丝额定电流等于或略大于线路

72. B燃气泄漏关阀开窗通风

73. A室内汽油存放不超过0.5公斤

74. C烟头中心温度700-800℃

75. A A类场所用水型或磷酸铵盐干粉

76. B精密仪器用二氧化碳

77. B二氧化碳防冻伤窒息

78. B推车式灭火器2人操作

79. B干粉灭火器出厂满5年首次维修

80. C超100m公建用防烟楼梯间

81. B安全出口不少于2个

82. B疏散标志距地1m以下墙面

83. A防火分区可用防火卷帘分隔

84. B防火卷帘下严禁堆物

85. B排烟窗手动装置距地1.0-1.3m

86. C暗敷穿管保护层不小于30mm

87. C应急工作时间不小于30min

88. C值班人员不得擅离职守

89. C职业资格分5个等级

90. A初级工是五级

91. C一线攻坚不是操作员职责

92. B发现火灾立即报警

93. B谎报火警治安处罚

94. D堵塞通道可警告罚款强制执行

95. B其他车辆行人应当让行

96. B优先保障遇险人员生命

97. B直流水灭带电火先断电

98. C遇水燃烧物不能用水

99. A初起果断扑救并报警

100. B发现隐患及时报告消除

101. B卧床吸烟是错误的

102. B消防工作具有群众性