消防设施操作员（初/中级）理论知识自测100题（含答案解析）
一、考试通知与报考信息
考试名称：消防设施操作员（国家职业技能等级认定，分为五级/初级工、四级/中级工等）
鉴定方式：分为理论知识考试和技能操作考核两部分，均实行百分制，皆达60分及以上为合格；理论考试上机闭卷，技能考核现场操作。
报名与考试安排：消防设施操作员实行滚动预约鉴定，考生首次登录消防行业职业技能鉴定指导中心官网注册后点击『立即预约报名』，按所选鉴定站批次参加考试。
最近批次参考：如河北某站2026年10月第一批次考核周期为10月8日至15日；四川、山西、广东等站每月上、下半月安排批次，具体日期以各鉴定站公告及准考证为准。
补考安排：补考考生一般在每月1—3日、16—18日在『补考报名』模块报名，无需审核，按短信通知参加。
官方报名入口：消防行业职业技能鉴定指导中心 https://xfhyjd.119.gov.cn （考生报名入口）。
申报条件（摘要）：五级/初级工——年满16周岁，拟从事或从事本职业即可；四级/中级工——累计从事本职业满5年，或取得初级证后从事满4年等。
就业方向：商场、酒店、写字楼、住宅小区等建筑消防控制室值班、建筑消防设施检测与维护保养。本文为网友备考经验，非官方公告，以鉴定站公告为准。

【使用说明】本卷共 100 道题，含单选、多选、判断、简答等题型，附标准答案与简要解析。
建议：闭卷计时作答，模拟真实考试节奏；做完后对照答案逐题订正，错题回归教材。
二、模拟试卷（共100题）
说明：本试卷依据该科目历年真题题型结构编写，供考生考前自测练习使用。
1. 【单选】燃烧的必要条件（燃烧三要素）不包括（ ）。
    A. 可燃物
    B. 助燃物（氧化剂）
    C. 点火源
    D. 二氧化碳
【答案】D  【解析】燃烧三要素：可燃物、助燃物、点火源，三者缺一不可。
2. 【单选】下列物质中属于易燃气体的是（ ）。
    A. 氧气
    B. 氢气
    C. 氮气
    D. 二氧化碳
【答案】B  【解析】氢气易燃；氧气是助燃物但本身不可燃，氮气、二氧化碳不燃。
3. 【单选】火灾可分为A、B、C、D、E、F六类，其中A类火灾是指（ ）。
    A. 固体物质火灾
    B. 液体或可熔化固体火灾
    C. 气体火灾
    D. 金属火灾
【答案】A  【解析】A类固体（木材、纸张、棉麻）；B类液体/可熔化固体；C类气体；D类金属；E类带电；F类烹饪器具内油脂。
4. 【单选】汽油、原油火灾属于（ ）类火灾。
    A. A
    B. B
    C. C
    D. E
【答案】B  【解析】液体或可熔化固体火灾为B类。
5. 【单选】带电设备火灾属于（ ）类火灾。
    A. C
    B. D
    C. E
    D. F
【答案】C  【解析】E类火灾为带电火灾，指物体带电燃烧的火灾。
6. 【单选】灭火的基本原理不包括（ ）。
    A. 冷却
    B. 隔离
    C. 窒息
    D. 加热
【答案】D  【解析】灭火四原理：冷却、隔离、窒息、化学抑制。
7. 【单选】用干粉灭火器灭火的主要机理是（ ）。
    A. 冷却
    B. 隔离
    C. 化学抑制
    D. 窒息
【答案】C  【解析】干粉灭火剂通过化学抑制作用中断燃烧链式反应。
8. 【单选】使用灭火器扑救火灾时，喷射口应对准火焰的（ ）。
    A. 上部
    B. 中部
    C. 根部
    D. 外部
【答案】C  【解析】灭火应对准火焰根部扫射，才能有效扑灭燃烧物。
9. 【单选】火灾中致人死亡的最主要原因是（ ）。
    A. 烧死
    B. 吸入有毒烟气窒息
    C. 跳楼
    D. 踩踏
【答案】B  【解析】火灾中80%以上死亡由有毒烟气（CO等）窒息中毒造成。
10. 【单选】下列防火措施中，属于控制可燃物的是（ ）。
    A. 用不燃材料装修
    B. 禁止烟火
    C. 安装避雷
    D. 隔绝空气
【答案】A  【解析】以不燃/难燃材料代替可燃材料是控制可燃物。
11. 【单选】烟头中心温度可达（ ），能引燃许多可燃物。
    A. 100℃
    B. 200~300℃
    C. 700~800℃
    D. 1000℃以上
【答案】C  【解析】烟头表面温度200~300℃，中心温度700~800℃。
12. 【单选】下列属于重大火灾隐患判定原则的是（ ）。
    A. 危险大、整改难、可能造成重大伤亡
    B. 小火情
    C. 仅一个灭火器过期
    D. 卫生问题
【答案】A  【解析】重大火灾隐患指违反消防法规，可能导致火灾或增大危害、造成重大伤亡损失的不安全因素。
13. 【单选】高层建筑发生火灾时，人员疏散应（ ）。
    A. 乘电梯快速下楼
    B. 沿疏散楼梯向下逃生，不乘普通电梯
    C. 往上跑
    D. 躲进衣柜
【答案】B  【解析】火灾时严禁乘普通电梯，应走疏散楼梯；烟火向上蔓延，一般向下逃生。
14. 【单选】用直流水不能扑救的火灾是（ ）。
    A. 木材火灾
    B. 带电设备火灾
    C. 棉布火灾
    D. 纸张火灾
【答案】B  【解析】直流水导电，不能用于带电设备及遇水燃烧物质火灾。
15. 【单选】易燃液体的闪点越低，其火灾危险性（ ）。
    A. 越大
    B. 越小
    C. 不变
    D. 无关
【答案】A  【解析】闪点越低，越易被引燃，火灾危险性越大。
16. 【单选】火灾初起阶段是扑救火灾（ ）的阶段。
    A. 最不利
    B. 最有利
    C. 无法扑救
    D. 需撤离
【答案】B  【解析】初起阶段火势小、易扑灭，是扑救最佳时机。
17. 【单选】下列物质火灾中，可以用直流水扑救的是（ ）。
    A. 金属钾
    B. 浓硫酸
    C. 木材
    D. 电石
【答案】C  【解析】钾、电石遇水放氢易爆，浓硫酸遇水放热飞溅；木材可用水扑救。
18. 【单选】窒息灭火法是通过（ ）使燃烧停止。
    A. 降低温度到燃点以下
    B. 隔绝空气（氧）
    C. 移走可燃物
    D. 化学抑制
【答案】B  【解析】窒息法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物稀释氧浓度。
19. 【单选】身上着火时，错误的做法是（ ）。
    A. 就地打滚压灭火焰
    B. 用厚重衣物覆盖
    C. 快速奔跑吹风助燃
    D. 就地卧倒翻滚
【答案】C  【解析】奔跑会加速空气对流助燃，应就地打滚或用厚重衣物压灭。
20. 【单选】我国消防工作方针是（ ）。
    A. 预防为主、防消结合
    B. 安全第一
    C. 以人为本
    D. 隐患险于明火
【答案】A  【解析】消防工作方针：预防为主、防消结合。
21. 【单选】高层民用建筑与单、多层民用建筑的划分，住宅建筑以（ ）米为界。
    A. 24
    B. 27
    C. 50
    D. 100
【答案】B  【解析】住宅建筑高度大于27m为高层；公共建筑大于24m为高层。
22. 【单选】建筑中疏散楼梯间属于（ ）。
    A. 防火分隔设施
    B. 安全疏散设施
    C. 灭火设施
    D. 报警设施
【答案】B  【解析】疏散楼梯、疏散门、应急照明、疏散指示标志属安全疏散设施。
23. 【单选】公共建筑内疏散照明的地面最低水平照度，对于人员密集场所不应低于（ ）lx。
    A. 1.0
    B. 3.0
    C. 5.0
    D. 10.0
【答案】C  【解析】人员密集场所、楼梯间等不低于5.0lx；普通走道不低于1.0lx。
24. 【单选】防火门按耐火性能分为甲、乙、丙三级，其中甲级防火门耐火极限不低于（ ）h。
    A. 0.5
    B. 1.0
    C. 1.5
    D. 2.0
【答案】C  【解析】甲级1.5h、乙级1.0h、丙级0.5h。
25. 【单选】常闭防火门在平时应处于（ ）状态。
    A. 开启并用木楔固定
    B. 关闭
    C. 半开
    D. 上锁
【答案】B  【解析】常闭防火门应保持关闭，不得用锁钩或物品卡住常开。
26. 【单选】建筑中设置的排烟设施作用是（ ）。
    A. 排除火灾烟气、便于人员疏散和消防救援
    B. 降温
    C. 照明
    D. 报警
【答案】A  【解析】排烟系统排出烟气，改善疏散条件、提高能见度。
27. 【单选】下列关于安全疏散出口的说法正确的是（ ）。
    A. 可临时上锁防盗
    B. 不得占用、堵塞、锁闭
    C. 可堆放杂物
    D. 平时可封闭
【答案】B  【解析】疏散通道、安全出口必须保持畅通，严禁占用堵塞锁闭。
28. 【单选】防火卷帘下降至距地（楼）面（ ）m处应停止，便于人员疏散。
    A. 1.0
    B. 1.8
    C. 2.5
    D. 3.0
【答案】B  【解析】疏散通道上的防火卷帘应两步降：先降至1.8m延时，再降到底。
29. 【单选】高层建筑中，消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧边缘距离建筑外墙不宜小于（ ）m。
    A. 2
    B. 5
    C. 10
    D. 15
【答案】B  【解析】消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧边缘距外墙不宜小于5m，且不宜大于10m。
30. 【单选】下列建筑材料中燃烧性能为不燃材料（A级）的是（ ）。
    A. 木材
    B. 石膏板、混凝土
    C. 塑料
    D. 地毯
【答案】B  【解析】混凝土、砖、石膏板、钢材等为不燃材料A级。
31. 【单选】安全出口的疏散门应（ ）。
    A. 向疏散方向开启
    B. 向内开启
    C. 双向随意
    D. 固定不开
【答案】A  【解析】疏散门应向疏散方向开启，人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人的除外。
32. 【单选】防火分区是指在建筑内部采用（ ）等分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑其余部分蔓延的局部空间。
    A. 防火墙、耐火楼板
    B. 玻璃
    C. 窗帘
    D. 普通木门
【答案】A  【解析】防火分区用防火墙、耐火楼板、防火门卷帘等分隔。
33. 【单选】建筑发生火灾时，烟气流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向，一般烟气水平扩散速度约为（ ）m/s。
    A. 0.1~0.3
    B. 1~5
    C. 10
    D. 20
【答案】A  【解析】水平方向烟气流速约0.1~0.3m/s，垂直方向可达3~5m/s以上。
34. 【单选】下列关于消防车通道说法正确的是（ ）。
    A. 可停车占用
    B. 应保持畅通，宽度、净高满足要求
    C. 可摆摊
    D. 可绿化覆盖
【答案】B  【解析】消防车通道严禁占用、堵塞，净宽净高一般不小于4m。
35. 【单选】应急照明灯具的备用电源连续供电时间，对于建筑高度大于100m的建筑不应少于（ ）min。
    A. 30
    B. 60
    C. 90
    D. 180
【答案】C  【解析】超高层建筑应急照明持续供电不少于90min。
36. 【单选】当火灾确认后，消防控制室应能控制电梯（ ）。
    A. 全部停于首层
    B. 继续运行
    C. 停在中间层
    D. 关闭电源
【答案】A  【解析】消防联动应使所有电梯迫降首层，普通电梯停用，消防电梯待命。
37. 【单选】建筑内常敞开的中庭，应在每层回廊设置（ ）。
    A. 自动喷水灭火系统和排烟设施
    B. 普通照明
    C. 装饰画
    D. 门禁
【答案】A  【解析】中庭应设自喷、排烟、火灾自动报警等。
38. 【单选】下列不属于安全疏散设施的是（ ）。
    A. 疏散楼梯
    B. 应急照明
    C. 室内消火栓
    D. 疏散指示标志
【答案】C  【解析】室内消火栓是灭火设施；疏散楼梯、应急照明、疏散指示为疏散设施。
39. 【单选】高层建筑疏散楼梯在首层应设置（ ），直通室外。
    A. 扩大的封闭楼梯间/防烟楼梯间前室
    B. 储藏间
    C. 商铺
    D. 厕所
【答案】A  【解析】首层宜将走道和门厅等围成扩大封闭/防烟前室，直通室外。
40. 【单选】防火间距不足时，下列措施无效的是（ ）。
    A. 提高耐火等级、设防火防火墙
    B. 拆除旧建筑
    C. 种树遮挡
    D. 设置独立室外防火墙
【答案】C  【解析】树木不能阻止热辐射和火焰蔓延。
41. 【单选】消防控制室必须实行每日（ ）小时专人值班制度，每班不应少于（ ）人。
    A. 8；1
    B. 24；2
    C. 12；1
    D. 24；1
【答案】B  【解析】消防控制室24h值班，每班不少于2人。
42. 【单选】火灾自动报警系统中，担负火灾探测报警任务的核心设备是（ ）。
    A. 火灾探测器
    B. 手动火灾报警按钮
    C. 火灾报警控制器
    D. 声光警报器
【答案】C  【解析】火灾报警控制器是系统核心，接收、显示、传递火警信号并联动设备。
43. 【单选】点型感烟火灾探测器适用于（ ）的场所。
    A. 平时有烟、水汽滞留
    B. 平时无烟火，火灾早期有烟
    C. 高速气流
    D. 厨房油烟大
【答案】B  【解析】感烟探测器探测烟雾粒子，适用于火灾早期阴燃有烟、平时无烟场所。
44. 【单选】感温探测器特别适用于（ ）。
    A. 书房
    B. 平时烟雾粉尘大、不适合感烟的场所（如厨房、车库）
    C. 卧室
    D. 办公室
【答案】B  【解析】感温探测器不响应烟雾，适用于平时油烟、粉尘大的场所。
45. 【单选】手动火灾报警按钮安装在墙上时，其底边距地高度宜为（ ）m。
    A. 0.5
    B. 1.3~1.5
    C. 2.0
    D. 2.5
【答案】B  【解析】手动报警按钮底边距地1.3~1.5m。
46. 【单选】火灾报警控制器发出火警信号后，值班人员首先应（ ）。
    A. 立即按消音
    B. 通过对讲机/视频通知巡查人员到现场确认
    C. 立即拨打119
    D. 关机
【答案】B  【解析】先确认火情：派人到现场核查，确认真实火警后再按程序处置。
47. 【单选】经现场确认发生真实火灾后，消防控制室值班人员应首先（ ）。
    A. 拨打119报警并启动灭火和应急疏散预案
    B. 自行灭火
    C. 关闭设备
    D. 逃离
【答案】A  【解析】确认火警后立即拨打119，启动应急预案，联动启动消防设施。
48. 【单选】消防联动控制器在自动状态下，确认火灾后应联动启动（ ）。
    A. 防排烟系统、防火卷帘、应急广播、声光警报、电梯迫降
    B. 空调制冷
    C. 门禁解锁
    D. 照明切断
【答案】A  【解析】火警后联动启动防排烟、声光警报、应急广播、卷帘、电梯迫降、切断非消防电源等。
49. 【单选】点型感烟探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（ ）m。
    A. 0.2
    B. 0.5
    C. 1.0
    D. 1.5
【答案】B  【解析】探测器至墙、梁边水平距离不小于0.5m，至空调送风口不小于1.5m。
50. 【单选】室内消火栓一般由（ ）组成。
    A. 阀体、阀杆、阀瓣、栓口、水枪、水带
    B. 喷头
    C. 报警阀
    D. 水泵结合器
【答案】A  【解析】室内消火栓箱内含水带、水枪、栓阀、启动消防泵按钮。
51. 【单选】使用室内消火栓灭火时，一般至少需要（ ）人配合。
    A. 1
    B. 2
    C. 5
    D. 8
【答案】B  【解析】水带展开、阀门开启需两人配合。
52. 【单选】自动喷水灭火系统中，闭式喷头的玻璃球红色动作温度为（ ）℃。
    A. 57
    B. 68
    C. 79
    D. 93
【答案】B  【解析】橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃。
53. 【单选】湿式自动喷水灭火系统适用的环境温度范围是（ ）。
    A. 4℃~70℃
    B. 0℃以下
    C. 80℃以上
    D. 任意
【答案】A  【解析】湿式系统管网充水，适用环境4~70℃，过低会结冰。
54. 【单选】干式系统与湿式系统的主要区别是干式系统报警阀后管网内平时充（ ）。
    A. 有压气体
    B. 压力水
    C. 泡沫液
    D. 干粉
【答案】A  【解析】干式系统报警阀后充有压气体，适用于低温或高温不宜充水场所。
55. 【单选】湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过（ ）只。
    A. 200
    B. 500
    C. 800
    D. 1000
【答案】C  【解析】湿式、预作用系统一个报警阀组控制喷头数不宜超过800只。
56. 【单选】手提式干粉灭火器压力表指针在（ ）区域表示压力正常。
    A. 红色
    B. 绿色
    C. 黄色
    D. 黑色
【答案】B  【解析】绿区正常；红区欠压需充装；黄区超压。
57. 【单选】手提式干粉灭火器一次灭火后，再次使用前应（ ）。
    A. 重新充装
    B. 直接使用
    C. 晒太阳
    D. 放气
【答案】A  【解析】使用过（即使未用完）的灭火器须重新充装试压。
58. 【单选】ABC干粉灭火器不能扑救（ ）类火灾。
    A. A固体
    B. B液体
    C. C气体
    D. 金属D类活泼金属
【答案】D  【解析】ABC干粉灭A、B、C、E类；D类金属火灾需专用D类干粉。
59. 【单选】消防应急广播在确认火灾后，应（ ）。
    A. 全楼同时广播或按层疏散
    B. 关闭
    C. 仅播放音乐
    D. 只播一次
【答案】A  【解析】应急广播应向全楼或着火层及相邻层通报火情、引导疏散。
60. 【单选】消防水泵应能手动启停和自动启动，且应保证在火灾发生后（ ）min内正常工作。
    A. 1
    B. 5
    C. 10
    D. 30
【答案】B  【解析】消防水泵应在火警后5min内投入正常运行。
61. 【单选】防火门监控器的作用是（ ）。
    A. 监视防火门开闭状态并报警
    B. 灭火
    C. 排烟
    D. 照明
【答案】A  【解析】防火门监控系统监测门开闭、故障状态，对门磁释放信号反馈。
62. 【单选】消防水箱的作用是（ ）。
    A. 储存初期火灾用水量
    B. 储存生活用水
    C. 冲洗
    D. 绿化
【答案】A  【解析】高位消防水箱提供火灾初期10min消防用水量和水压。
63. 【单选】排烟防火阀安装在机械排烟系统管道上，当管道内烟气温度达到（ ）℃时自动关闭。
    A. 70
    B. 150
    C. 280
    D. 100
【答案】C  【解析】排烟防火阀280℃关闭；通风空调风管防火阀70℃关闭。
64. 【单选】消防电梯的载重量不应小于（ ）kg。
    A. 600
    B. 800
    C. 1000
    D. 1500
【答案】B  【解析】消防电梯载重不小于800kg，行驶速度从首层到顶层不大于60s。
65. 【单选】当火灾报警控制器主电断电时，控制器应自动切换到（ ）供电。
    A. 备用电源（蓄电池）
    B. 发电机
    C. 停止工作
    D. UPS之外
【答案】A  【解析】主电断电自动切备电，备电应能保证系统连续工作不少于3h。
66. 【单选】消防控制室值班人员接到火灾报警信息，确认火灾后应将火灾报警控制器从"手动"状态切换到（ ）状态。
    A. 自动
    B. 手动继续
    C. 屏蔽
    D. 复位
【答案】A  【解析】确认火警后应将控制器置于自动联动状态，启动消防设施。
67. 【单选】下列关于消防水泵启动说法错误的是（ ）。
    A. 消火栓按钮可直接启泵
    B. 消防水泵应能自动和手动启动
    C. 控制柜平时应在自动状态
    D. 水泵可长期停运检修不挂牌
【答案】D  【解析】水泵检修须挂牌并采取措施，不得无故长期停用消防设施。
68. 【单选】发生火灾时，防火卷帘下方（ ）。
    A. 可堆放杂物
    B. 严禁堆放物品影响降落
    C. 可停车
    D. 可作仓库
【答案】B  【解析】卷帘下方及两侧不得堆放物品，保证降落和疏散。
69. 【单选】灭火器应放置在（ ）地点。
    A. 隐蔽角落
    B. 明显、便于取用且不影响疏散
    C. 柜子里上锁
    D. 地下室
【答案】B  【解析】灭火器应设置在位置明显、便于取用地点，铭牌朝外，不得影响疏散。
70. 【单选】推车式干粉灭火器使用时一般由（ ）人操作。
    A. 1
    B. 2
    C. 4
    D. 6
【答案】B  【解析】推车式需两人配合，一人喷射、一人推车接管。
71. 【单选】自动喷水灭火系统中，闭式喷头是（ ）。
    A. 现场探测灭火并自动开启
    B. 手动开启
    C. 仅报警
    D. 仅排水
【答案】A  【解析】闭式喷头玻璃球受热破裂喷水，是自动喷水探测灭火组件。
72. 【单选】消防应急照明和疏散指示系统在火灾时应（ ）。
    A. 自动点亮，引导人员疏散
    B. 自动熄灭
    C. 切换为节能模式
    D. 闪烁广告
【答案】A  【解析】火警时应急照明和疏散指示强制点亮，持续供电。
73. 【单选】消防设施操作员中级监控方向，对消防控制室图形显示装置的操作要求是（ ）。
    A. 能查看报警位置、设备状态并信息记录
    B. 能修理主板
    C. 能改程序
    D. 能更换探测器
【答案】A  【解析】监控人员应会操作图形显示装置，查看火警位置、设备状态、历史记录。
74. 【单选】下列关于消防车道上设置的架空管线，其净高不应小于（ ）m。
    A. 3
    B. 4
    C. 5
    D. 6
【答案】B  【解析】消防车道净宽和净空高度均不应小于4m。
75. 【单选】消防水泵接合器的作用是（ ）。
    A. 供消防车向室内消防管网供水加压
    B. 排废水
    C. 通风
    D. 取水
【答案】A  【解析】水泵接合器连接室内管网，供消防车加压补水。
76. 【单选】建筑消防设施巡查频次，公共娱乐场所营业期间每（ ）h巡查一次。
    A. 1
    B. 2
    C. 4
    D. 8
【答案】B  【解析】公共娱乐场所营业期间每2h巡查一次消防安全。
77. 【单选】点型感烟探测器投入运行后，应（ ）全部清洗一次。
    A. 每年
    B. 每2年
    C. 每3年
    D. 每半年
【答案】C  【解析】点型探测器投入运行2年后，每隔3年至少全部清洗一遍。
78. 【单选】下列哪项不属于消防设施值班记录内容（ ）。
    A. 报警时间、部位、处置情况
    B. 设备故障及处理
    C. 值班人员签字
    D. 员工工资
【答案】D  【解析】值班记录记火警、故障、巡查、交接情况，与工资无关。
79. 【单选】消防控制室值班人员每班工作结束，应进行（ ）。
    A. 交接班并签字
    B. 直接下班
    C. 关机
    D. 锁门离开
【答案】A  【解析】严格交接班制度，当面交接设备运行状态并签字。
80. 【单选】单位消防应急预案应至少（ ）演练一次。
    A. 每月
    B. 每半年
    C. 每年
    D. 每两年
【答案】B  【解析】消防安全重点单位每半年至少一次灭火和应急疏散演练。
81. 【单选】我国消防工作基本原则是（ ）。
    A. 政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与
    B. 消防局包办
    C. 公安负责
    D. 物业负责
【答案】A  【解析】消防工作原则：政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。
82. 【单选】任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、（ ）的义务。
    A. 报告火警
    B. 罚款
    C. 修房子
    D. 装修
【答案】A  【解析】任何单位成年人都有参加灭火工作的义务，任何人都应无偿报火警119。
83. 【单选】谎报火警是故意拨打119谎报火情，属于（ ）行为。
    A. 扰乱公共秩序的违法行为
    B. 合法
    C. 玩笑
    D. 值得鼓励
【答案】A  【解析】谎报火警依照《消防法》《治安管理处罚法》可处警告、罚款或拘留。
84. 【单选】拨打119报警时，不需要说明的是（ ）。
    A. 着火单位、详细地址、燃烧物、火势
    B. 有无人员被困
    C. 报警人姓名电话
    D. 自己家庭存款
【答案】D  【解析】报警应讲清详细地址、起火物、火势、被困人员、报警人电话，并派人路口接应。
85. 【单选】下列哪种行为是违反消防法规的（ ）。
    A. 占用、堵塞封闭疏散通道、安全出口
    B. 定期检查灭火器
    C. 组织演练
    D. 保持消防通道畅通
【答案】A  【解析】占用堵塞封闭疏散通道、安全出口是违法的，依法处罚。
86. 【单选】消防设施维护管理要求，对建筑消防设施应至少（ ）进行一次全面检测。
    A. 每月
    B. 每季度
    C. 每年
    D. 每周
【答案】C  【解析】建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，检测记录存档备查。
87. 【单选】湿式报警阀组上的延时器作用是（ ）。
    A. 延迟报警，防止因水压波动误报
    B. 延长喷水时间
    C. 减压
    D. 排水
【答案】A  【解析】延时器延缓水力警铃和压力开关动作时间，减少误报警。
88. 【单选】压力表测量范围宜为工作压力的（ ）倍。
    A. 0.5
    B. 1.5~2
    C. 5
    D. 10
【答案】B  【解析】压力表表盘刻度极限值宜为工作压力的1.5~2倍。
89. 【单选】消防水泵出水管上应设置（ ）。
    A. 止回阀、闸阀、压力表、泄压阀
    B. 仅闸阀
    C. 仅水表
    D. 不需要
【答案】A  【解析】出水管设止回阀、闸阀、压力表、泄压阀和排水管。
90. 【单选】对不能直接灭火，但发现初起火灾应（ ）。
    A. 报警并利用现场灭火器材扑救，同时组织疏散
    B. 等消防车来
    C. 先拍照发朋友圈
    D. 先收拾贵重物品
【答案】A  【解析】初起火灾应边报警边扑救，同时组织人员疏散。
91. 【判断】（判断）消防控制室值班人员可以将火灾报警控制器长期置于手动状态。（ ）
【答案】错误  【解析】控制器平时应置于自动监视状态，不得长期置手动，以免火警时不能联动。
92. 【判断】（判断）手提式灭火器只要压力指针在绿区，任何时候都可直接使用，无需检查。（ ）
【答案】错误  【解析】每次使用前仍需检查压力表、保险销、喷管、有效期及外观。
93. 【判断】（判断）发生火灾时，为了逃生可以乘坐普通电梯快速下楼。（ ）
【答案】错误  【解析】火灾时普通电梯可能断电或烟火侵入，严禁乘坐，应走疏散楼梯。
94. 【判断】（判断）常闭防火门可以为了通风用木楔长时间撑开。（ ）
【答案】错误  【解析】常闭防火门应保持关闭，长时间撑开将失去防火防烟作用。
95. 【判断】（判断）消防设施操作员国家职业资格证书是从事建筑消防设施监控操作、检测保养工作的法定上岗凭证之一。（ ）
【答案】正确  【解析】消防控制室值班人员须持证上岗，持消防设施操作员职业资格证书。
96. 【判断】（判断）报警后，报警人可以先行离开，不必派人到路口接应消防车。（ ）
【答案】错误  【解析】报警后应派人到路口引导消防车，缩短到场时间。
97. 【判断】（判断）室内消火栓箱内水带、水枪可以随意借用他用。（ ）
【答案】错误  【解析】消防器材不得挪作他用，违者依法处罚。
98. 【判断】（判断）任何单位和个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。（ ）
【答案】正确  【解析】消防法规定严禁谎报火警，任何人应无偿为报警提供便利。
99. 【判断】（判断）发现有人被困火场，消防队未到前，值班人员应冒险冲入浓烟中救人。（ ）
【答案】错误  【解析】应在确保自身安全前提下报警、引导疏散，不盲目冒险进入浓烟烈火。
100. 【判断】（判断）消防设施操作员在岗期间，应按规定参加继续教育/技能培训。（ ）
【答案】正确  【解析】从业人员应不断学习，保持和提升技能水平。
——本文档由网友整理分享，仅供备考练习，考试政策与真题以官方发布为准。




